УП «»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ______________ «___»__________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по технической эксплуатации и безопасному обслуживанию пылеулавливающего оборудования

г. Минск

1. Общие положения

  - Настоящая инструкция составлена в целях упорядочения работ по эксплуатации и облуживанию пылеулавливающих установок.

  - Данная инструкция является руководством для лиц, эксплуатирующих и обслуживающих установки очистки.

  - При эксплуатации установок очистки наряду с настоящей инструкцией по вентиляции, действующими постановлениями, нормами и инструкциями по выбросам, техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности.

  - Условия эксплуатации установок пылеулавливающего оборудования в пожаро- и взрывоопасных производствах должны быть согласованы с пожарной службой.

  - Установки очистки должны находиться в полной технической исправности.

  - Ответственность за техническое состояние и правильную эксплуатацию установок пылеулавливающего оборудования несет начальник деревообрабатывающего цеха.

  - Краткое описание конструкции и принципа работы установок очистки, применяемых на предприятии.

На предприятии в качестве установок очистки применяются циклоны типа: ЦН-11-500, ЦН-15У-1000, ЦН-11-630 предназначенные для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в результате эксплуатации деревообрабатывающих и наждачно-образивных станков.

Технические характеристики циклонов ЦН:

| Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | А, мм | Н, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон ЦН-11-500 | 1510-1980 | 500 | 2300 | 88 |
| Циклон ЦН-11-630 | 2403-3140 | 630 | 2870 | 247 |
| Циклон ЦН-15У-1000 | 9900 | 660 | 260 | 408 |

Циклоны типа ЦН обладают высоким коэффициентом очистки воздуха и являются сухими аспираторами центробежного действия для механического улавливания древесных отходов (стружки, опилок, пыли).

| Циклон ЦН 1 – конус 2 – цилиндр 3 – выхлопная труба 4 - винтовая крышка 5 – входной патрубок 6 – улитка, 7 – опорный фланец. |  |
| --- | --- |

Циклон состоит из корпуса с входным патрубком, внутреннего конуса, выхлопной трубы и пылесборника. Очистка воздуха от пыли осуществляется под действием центробежных сил. Очищенный воздух отводится через выхлопную трубу, а пыль через кольцевую цель попадает в пылесборник. Часть воздух, воздуха поступающего в пылесборник вместе с пылью, отсасывается через верхнее отверстие внутреннего конуса благодаря разряжению, создаваемому в центральной зоне циклона.

2. Обязанности ответственного за эксплуатацию пылеулавливающего оборудования

- Знать устройство и назначение установок в своем цехе, а также методы правильного и бережного обращения с ними.

- Осуществлять контроль за сроком и качеством чистки пылеулавливающих установок и соблюдением сроков ремонта.

- Иметь и сохранять в полном порядке:

- данную инструкцию;

- журнал по эксплуатации и ремонту вентиляционных установок с описью вентоборудования, установленного в цехе;

- журнал учета работы оборудования и установок очистки газов (форма ПОД-3).

- Осуществлять надзор за работой установок очистки газа, а именно:

- за герметичностью соединений воздуховодов;

- за герметичностью пылеулавливающего оборудования.

- Систематически проверять заполнение пылесборников, своевременно производить их чистку согласно утвержденному графику.

- Следить за эффективностью работы газоочистного оборудования. Проверка эффективности работы осуществляется после каждого капитального ремонта, но не реже 1 раза в 3 года.

- В цеховом эксплуатационном журнале по вентиляции регулярно производить записи о недостатках в работе пылеулавливающего оборудования, о произведенных ремонтах и чистках.

- Ежедневно вести учет работы оборудования и установок очистки (журнал формы ПОД-3).

- На корпусах установок очистки должны быть нанесены регистрационные номера и номера источников выбросов.

- Запрещается эксплуатация технологического оборудования при отключенных пылеулавливающих установках.

- При каждом отключении установки очистки газа, при работающем технологическом оборудовании, ответственность ложиться на начальника производства и на лицо, ответственное за эксплуатацию установок очистки газа.

- Увеличение производительности технологического оборудования без соответствующего наращивания мощности существующих пылеулавливающих установок очистки запрещается.

- Ремонт установок должен производится при остановленном технологическом оборудовании.

3. Требования к эксплуатации пылеулавливающего оборудования

- Пылеулавливающие установки очистки должны работать надежно, бесперебойно и с показателями, соответствующими проектным или полученным в результате наладочных работ и согласованными с разработчиком проекта.

- Установки очистки газа должны быть зарегистрированы в Минской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

- Установки очистки газа должны подвергаться осмотру для оценки их технического состояния не реже одного раза в полугодие комиссией в составе главного инженера, начальника деревообрабатывающего цеха, инженера по охране окружающей среды. По результатам осмотра составляется акт, который утверждается директором. При необходимости, разрабатываются мероприятия по устранению обнаруженных недостатков.

- Запрещается эксплуатация технологического оборудования при отключенных пылеулавливающих установках.

- При эксплуатации пылеулавливающего оборудования от абразивных компонентов, необходимо тщательно следить за целостностью защитных покрытий и отсутствием разрушений металлических конструкций и оборудования, предупреждая тем самым преждевременный выход из строя установки.

4. Требования при ремонте пылеулавливающего оборудования

- Ремонт установок должен производится при остановленном технологическом оборудовании.

- Мероприятия по модернизации установок очистки, позволяющие повысить надежность и степень очистки, должны выполняться, как правило, при проведении капитальных ремонтов.

- Текущие и капитальные ремонты пылеулавливающих установок проводятся предприятием согласно утвержденному графику.

5. Требования при чистке пылеулавливающего оборудования

- Чистка установок очистки должна производиться своевременно, согласно утвержденному графику чистки пылегазоулавливающих установок (циклонов).

- Ответственность за своевременную чистку ложиться на лицо, назначенное приказом директора предприятия.

- Оборудование и воздуховоды установок очистки газа должны очищаться от горючих отложений только при отключенных вентиляторах и применением неискрообразующего инструмента.

- Собранные после очистки отходы вывозятся в специально отведенное место.

6. Требования при аварийных ситуациях

- В случае выхода из строя пылеулавливающего оборудования необходимо выключить вентилятор.

- Во всех случаях аварийной остановки очистного оборудования обязательно сообщить главному инженеру о причинах остановки и принятых мерах.

Разработал

Инженер по охране

окружающей среды (эколог)